

**2.0 Generelt om beredskabsplanen**

Aabenraa Kommune har et samlet areal på 95.105 ha, og der er cirka 60.000 indbyggere i kommunen.   
Vandværkerne i Aabenraa Kommune har meget udbredt forsyningsnet med fælles almen vandforsyning   
i næsten hele kommunen.

Der findes 41 almene vandværker i Aabenraa Kommune. Deraf drives 38 (Tinglev 2, Rødekro 2,   
Padborg 2) som private forbrugerejede vandværker, og 3 drives af Arwos Forsyning A/S.

Denne beredskabsplan omhandler ikke de af Arwos Forsyning A/S ejede vandværker.

Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009),   
Miljøstyrelsens vejledning nr. 9558, 2002 "Planlægning af beredskab for vandforsyning" samt   
Beredskabsstyrelsens vejledning "helhedsorienteret beredskabsplanlægning - 2008". Derudover er der   
hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation "akutte drikkevandsforureninger - en praktisk   
guide" og Miljøstyrelsens vejledning - marts 2013 om håndtering af overskridelser af de   
mikrobiologiske drikkevandsparametre.

Planen indgår som en delplan i Aabenraa Kommunes samlede beredskabsplan, som er udarbejdet efter   
Beredskabslovens § 25.

Beredskabsplanen for vandværket har til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige   
former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende   
drikkevand.

Planen skal revideres når oplysninger ændres. Telefonlisten opdateres en gang årligt.

Planen skal opbevares på vandværket og hos relevante nøglepersoner, samt indsendes til Aabenraa   
Kommunes Byg, Natur & Miljø afdeling samt Brand & Redning.

Denne plan er gældende for Bolderslev vandværk.

Bolderslev vandværk er placeret på følgende sted: Bolderslev Hovedgade 11, 6392 Bolderslev

Kort beskrivelse af vandværket i overskrifter:

* Kapacitet ca. 270.000 m3 årligt, indvindingstilladelse 280.000 m3, antal brugere ca. 800
* Placering af vandværket: Bolderslev Hovedgade 11, 6392 Bolderslev + kort over forsyningsområde,

samt opdateret kort over ledningsnet

Forsyningsområde: 85 km ledning fordelt i by-landzone

Antal boringer i brug: 2 stk. anlæg 1 (DGU 168.1465) anlæg 2 (DGU 168.1449)

* 1. - Nødforsyning til Tinglev vandværk og selvforsynende i den forstand, at der køres 2 selvstændige
  2. - strenge

**3.0 Alarmering og aktivering**

Såfremt der indtræder en situation, så bevar roen, og følg retningslinjerne i beredskabsplanen.

Når der indtræder en situation som falder under beredskabsplanen aktiveres de relevante aktører i   
henhold til den indtrufne hændelse / ulykke.

Forsikringsselskab underrettes.

Hændelsesforløbet journal føres i en forberedt log. Alle aktiviteter skrives ned, hvem har udført hvad,   
tidspunkt og disponering. Dette til brug for efterfølgende dokumentation af indsats og hændelsesforløb,   
og eventuelt myndighedsefterforskning af hændelsesforløbet.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hændelse / ulykke*** | ***Varsling / underretning*** |
| Forurening (kildeplads) | Vandværkets ledelse  Aabenraa Kommune (Byg, Natur & Miljø og  Brand & Redning)  Politiet  Embedslægen  ARWOS |
| Forurening (forsyningsanlæg) | Vandværkets ledelse  Aabenraa Kommune (Byg, Natur & Miljø)  Politi  Embedslæge |
| Lækage på ledningsnet | Vandværkets ledelse Eksterne håndværkere |
| Uheld med desinficeringsmidler | Vandværkets ledelse |
| Brand | 112 (Brand & Redning, Politi)  Aabenraa Kommune (Byg, Natur & Miljø) |
| Strømafbrydelse | Vandværkets ledelse Eksterne håndværkere Nødstrømforsyningsplan |
| Sabotage | 112 (Brand & Redning, Politi)  Aabenraa Kommune (Byg, Natur & Miljø) |

Aabenraa Kommunes Krisestyringsstab vil bestå af (ved fuld etablering):

- Byg, Natur & Miljø

- (Brand & Redning)

- Vandværket

- (kommunikationsafdelingen)

- (direktion)

- (politiet)

Fuld etablering af krisestaben bestemmes jf. kommunes generelle beredskabsplan af Brand Si Redning   
samråd med Politiet og Byg, Natur & Miljø afdelingen.

Den fuldt etablerede beredskabsstabs opgaver vil være opgaver, som opgaver som ikke kan håndteres   
af det enkelte vandværk. Det vil typisk være:

* Beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet
* Beskyttelse af vandforsyningen mod kemiske, bakteriologiske eller radioaktiv forurening
* Etablering af nødvandforsyning ved opstilling af transportable beholder, tankvogne eller ved   
  udlægning af midlertidige forbindelsesslanger til nabovandværker, eller egentlig rensning   
  vandet ved mobile vandrensningsenheder.

**4.0 Mindre forurening (begrænset)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opgave**  Ved melding om en mindre, begrænset forurening, f.eks. 1 ejendom  Mindre overskridelse af kvalitetskravene til drikkevand | |
| **Bemanding**  Repræsentant fra vandværket | |
| **Procedure**  **1.** Ved overskridelse af mikrobiologiske kvalitetskrav udtages kontrolprøve, BNM  underrettes/ afblæser ved ok prøve | |
| **Ansvarsforhold** | |
| ***Hvem*** | ***Ansvar/evner*** |
| Vandværket | Ansvarlig for vandværket + underretning af kommunen |
| Miljøafdelingen | Vejlede og rådgive |
| Laboratorium | Orientering af vandværket efter prøveudtagninger |

**5.0 Større forurening (akut forurening af ledningsnet og vandværk - truet forsyning)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opgave**  Modtaget underretning om forurening af værket. F.eks. ved analyse prøve.  Mikrobiologi: E.coli> 1/100 ml, Coliforme bakterier: > 1/100 ml, Kimtal 37 °C: > 5,  Kimtal 22 °C: > 50 | |
| **Bemanding**  Fuld bemandet krisestab | |
| **Procedure**   1. Underretning af Aabenraa Kommune Byg, Natur & Miljø (embedslægen, brand &  redning) 2. Aabenraa Kommune udsteder kogeanbefaling på baggrund af embedslægens vurdering 3. Information af alle berørte forbrugere jf. 10.0 4. Der udføres tilsyn og kildesporing 5. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Eventuelt kontakt til lægehuse, kan  symptomerne knyttes til et bestemt område 6. Der udtages opfølgende prøver 7. Vurdering af etablering af nøddrikkevandsforsyning 8. Når kilden er opsporet iværksættes udbedring og rengøring. 9. Genetablering af normal drift jf. 11.0 "genetablering af normal drift" | |
| **Ansvarsforhold** | |
| ***Hvem*** | ***Ansvar/evner*** |
| Beredskabschefen | Leder krisestaben |
| Vandværket | Ansvarlig for vandværket |
| Embedslægen | Myndighedsrådgivning og påbud (kogeanbefaling eller andet) |
| Miljøafdelingen | Miljø ansvarlig |
| Politiet | Varsling |
| Kommunikation | Krisekommunikation |
| Håndværkere | Jf. vandværkets liste |

**6.0 Sabotage, terror, trusler/mistanke.**

Actioncardet tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror, og når der er   
sygdomstilfælde epidemier.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opgave**  Modtaget anmeldelse om terror, sabotage, trusler eller mistanke om sådanne. Eller der er  udbrudt epidemier/sygdomme. | |
| **Bemanding**  Fuld bemandet krisestab | |
| **Procedure**   1. Det aktuelle vandværk lukkes eller berørte boringer tages ud af drift. 2. Krisestaben vurdere hvilke områder der skal varsles 3. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen  begrænses mest muligt 4. Berørte forbrugere informeres 5. Alternativ vandforsyning etableres jf. punkt 7. | |
| **Ansvarsforhold** | |
| ***Hvem*** | ***Ansvar/evner*** |
| Beredskabschefen | Leder krisestaben |
| Vandværket | Ansvarlig for vandværket |
| Miljøafdelingen | Miljø ansvarlig |
| Politiet | Varsling |
| Kommunikation | Krisekommunikation |
| Håndværkere | Jf. vandværkets liste |

**7.0 Nødvandforsyning**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opgave**  Ved behov for nødvandforsyning kan denne etableres på 3 måder: permanent, tanke eller  slanger. | |
| **Bemanding**  Fuld bemandet krisestab | |
| **Procedure**  1. Permanent nød forbindelse: Tinglev vandværk   1. De aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen 2. Har vandværket nød forbindelse og til hvem: Ja, til ovennævnte og samdidig  selvforsynende i den forstand, at der køres 2 selvstændige strenge.   2. Nødforsyning med tanke:   1. Tankene placeres på centrale steder efter krisestabens bestemmelser 2. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur og opholdstid 3. Vagt på aftapningsstederne 4. Borgerne medbringer selv rene og egnede dunke til stedet (vandet skal  eventuelt koges inden brug) 5. Der bruges fødevarer tankvogne til formålet   3. Slanger:   1. Brand & Redning kan trække slanger mellem de enkelte værker (normalt ikke  egnet til drikkevandsforsyning til mennesker) 2. Der kan købes særlige slanger som er godkendt til drikkevandsforsyning 3. Eventuel seriepumpning etableres 4. Krisestaben bestemmer indsatsen med slanger   *4. UV belysning af vandet (nød alternativ)*  *a.* MÅ KUN FORETAGES EFTER ACCEPT AF EMBEDSLÆGEN  *5. Mobile vandrenseenheder fra Beredskabsstyrelsen (nød alternativ)*  **a.** MÅ KUN INDSÆTTES EFTER ACCEPT FRA EMBEDSLÆGEN (REKVISITION VIA  BRAND OG REDNING TIL BRS ELLER VIA POLITIET). | |
| **Ansvarsforhold** | |
| ***Hvem*** | ***Ansvar/evner*** |
| Beredskabschefen | Leder krisestaben |
| Vandværket | Ansvarlig for vandværket |
| Miljøafdelingen | Miljø ansvarlig |
| Embedslægen | Myndighedsrådgivning og påbud |
| Politiet | Varsling |
| Kommunikation | Krisekommunikation |
| Håndværkere | Jf. vandværkets liste |

**8.0 Strømsvigt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opgave**  Planen benyttes i tilfælde af hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor de tilstrækkelige  beholderreserver ikke er tilstrækkelige til fortsat forsyning eller hvor vandværkets  udpumpning er pumpestyret | |
| **Bemanding**  Fuld bemandet krisestab | |
| **Procedure**   1. Der opstilles mobilt nødstrømsanlæg, hvis vandværket ikke har et nødstrømsanlæg 2. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker udarbejder krisestaben en prioritetsliste  over hvilke vandværker der skal have nødstrømsforsyning. Om nødvendigt oprettes  der nødvandsforsyning til de øvrige værker 3. Nødvandsforsyning til ejendomme med husdyr 4. Information til berørte borgere 5. Særlige følsomme forbrugere   Vi har en nødstrømsgenerator mærke Iveco KW 80 som køre sammen med vores sro anlæg | |
| **Ansvarsforhold** | |
| ***Hvem*** | ***Ansvar/evner*** |
| Beredskabschefen | Leder krisestaben |
| Vandværket | Ansvarlig for vandværket |
| Miljøafdelingen | Miljø ansvarlig |
| Politiet | Varsling |
| Kommunikation | Krisekommunikation |
| Håndværkere | if. vandværkets liste |

**9.0 Liste over følsomme forbrugere.**

* Dagplejere
* Dialyse Kontoret
* Levnedsmiddelproducerende virksomheder, herunder mælkeproducenter.
* Skoler
* Børne- og handicapinstitutioner.
* Sygehuse
* Praktiserende læger og tandlæger
* Børnetandplejen
* Større kantiner, restauranter, feriecentre og Campingpladser
* Forsvarets institutioner.
* Frisører

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Hvem*** | ***Adresse*** | ***Tlf*** |
| Dagplejere |  |  |
| Lis Harboe-Johansen | Vollerup Byvej 20 | 28946113 |
|  |  |  |
| Dorte Kristoffersen | Urnehovedvej 4 | 41444125 |
|  |  |  |
| Bolderslev Skole | Smedefod 10a | 73768322 |
| Bolderslev Børnehave | Smedfod 4b | 73768333 |
| Kohberg | Kernesvinget 1 | 76646400 |
|  |  |  |
| Landbrug |  |  |
|  | Bredhøjvej 6 | 23963623 |
|  | Ingebølvej 4 | 21727525 |
|  | Rebbølvej 14 | 23237308 |
|  | Skovsmindevej 10 | 51743765 |
|  |  |  |
|  | Aabenraavej 160, 6360 Tinglev | 23968199 |
|  | Tinglevvej 452, 6200 Aabenraa | 50888740 |
|  | Oksevejen 55, 6360 Tinglev | 20220332 |
|  | Trekroner 2 | 20494089 |
|  | Trekroner 16 | 28835250 |
|  | Vollerupvej 13, 6360 Tinglev | 23951542 |
| Hjemmeplejen | Dag | 73768687 |
| Hjemmeplejen | Aften | 73768025 |
|  |  |  |
| Bolderslev Grill |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**10.0 Information / kommunikation**

Actioncard'et benyttes når fuld krisestab er etableret, og det skønnes nødvendigt, at Aabenraa   
Kommune skal understøtte krisekommunikationen.

**Ansvarsforhold**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hvem*** | ***Ansvar/evner*** |
| Beredskabschefen | Aktivere kommunikationsafdelingen |
| Vandværket | Ansvarlig for vandværket |
| Miljø | Miljø ansvarlig |
| Polititet | Varsling |
| Kommunikation | Krisekommunikation |
| Håndværkere | Jf. Vandværkets liste |

**Opgave.**

Fuld Krisestab er etableret, og denne funktionalitet skal understøttes med kriskommunikation

Kommunikationsafdelingen indkaldes jf. kommunikationsafdelingens beredskabsplan. Delplan til Aabenraa Kommunes generelle beredskabsplan.

**Bemanding**

Fuld bemandet krisestab.

1 medarbejder fra kommunikationsafdelingen.

**Procedure.**

1. Kommunikationsafdelingen tilkaldes jf. actioncard fra kommunikationsafdelingen.
2. Tilkald foretages af Brand og Redning jf. plan
3. Kommunikationsmedarbejder møder i krisestaben
4. Pressemeddelelser udsendes (kogepåbud, mv)
5. Opdatering af hjemmeside
6. Politiet foretager varsling (højtalervogne
7. Kontakt til Radio, TV mv.
8. Kommunikationsindsats planlægges i samråd med kommunikationsafdelingen.

**11.0 Genetablering af normal drift**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opgave**  Når der efter en forureningshændelse igen er genetableret drikkevand, der overholder  gældende kvalitetskrav. | |
| **Bemanding**  Fuld eller delvis bemandet krisestab | |
| **Procedure**   1. Indsatsen mod forureningen er slut. 2. Der udtages nye prøver, til dokumentation for at vandet er rent. 3. Der udsendes information til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal  forsyning. 4. Der foretages kontrol af vandkvaliteten i en efterfølgende periode, efter nærmere  aftale mellem Byg, Natur & Miljø, Vandværket og Embedslægen | |
| **Ansvarsforhold** | |
| ***Hvem*** | ***Ansvar/evner*** |
| Beredskabschefen | Leder krisestaben |
| Vandværket | Ansvarlig for vandværket |
| Embedslægen | Myndigheds rådgivning og påbud |
| Miljø | Miljø ansvarlig |
| Politiet | Varsling |
| Kommunikation | Krisekommunikation |
| Håndværkere | Jf. vandværkets liste |

**Bilag 1 – telefonliste**

**Bestyrelse 2024**

Formand Andres Bonde Skovsmindevej 10 51743765

6360 Tinglev

Næstform. Peter Thor Christensen Bolderslev Nørregade 2A 20122705

6392 Bolderslev

Vandværksp. Christian Kristiansen Bag Volden 20 20322897

6392 Bolderslev

Suppl.vandv. Nikki Møller Bag Volden 2 28578480

Bestyrelse John Skødt Lysegvej 4 23937614

6392 Bolderslev

Kasserer Henning Hell Aabenraavej 160, Uge 23968199

6360 Tinglev

Bestyrelse Thomas Thomsen Oksevejen 55 20220332

6392 Bolderslev

Bestyrelse Claus Riisberg Jernbanesvinget 11 22927558

6392 Bolderslev

**Håndværkere**

Entrepernør Hønkys Maskinstation Østergade 13 40289691

Leon

VVS Smedager APS Smedagervej 37 26378669

74646267

Johan Andresen Kådnervej 2 74644816

EL Brdr. Bonnichsen Vindmøllevej 1 74646440

21256440

Anlæg Kemic 76733750

Finn 21632298

Niels 76733759

61629566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MYNDIGHEDER** | | | | | |
| ***Aabenraa Kommune:*** | | | | | |
| Beredskabschef | Esge Homilius | Kallemosen 18  Aabenraa | 73766666 | 23629882 |  |
| Vagthavende  Indsatsleder | Indsatsleder | Pilemosen 21  Aabenraa | Via politiet - 114 (forlang vagthavende ISL  Aabenraa) eller direkte 24249089 | | |
| Miljøafdeling | 0800 - 1600 | Skelbækvej 2 | 73767151 |  |  |
| Miljøvagten | 1600 - 0800 |  | Via politiet - 114 (forlang miljøvagten) | | |
| ***øvrige myndigheder:*** | | | | | |
| Embedslægen Syd |  | Nytorv 2, Kolding | 72227950 (mandag til torsdag 0800 - 1530,  fredag 0800 - 1500) | | |
| Embedslægen | Vagthavende | Nytorv 2  Kolding | 70220269 (vagtnummer udenfor normal  arbejdstid) | | |
| Fødevarestyrelsen |  |  | 72276900 (normal arbejdstid) | | |
| Fødevarevagten |  |  | 70235888 (udenfor normal arbejdstid) | | |
| Veterinærvagten |  |  | 70121800 (udenfor normal arbejdstid) | | |
|  |  |  |  |  |  |

**Bilag 2 Pressemeddelelse - kogeanbefaling**

*Fund af Coliforme bakterier (kan erstattes af andre bakterier) i drikkevandet fra XX Vandværk*

Aabenraa Kommune har sidst på eftermiddagen (erstattes med tidspunkt) fået oplyst fra   
analyselaboratoriet, at der er konstateret Coliforme bakterier i drikkevandet fra XX vandværk.

Der er målt XX Coliforme Bakterier pr. 100 ml ved afgangen fra vandværket.

Vandværket vil gennemskylle ledningsnettet (skriv hvornår), og der vil blive taget nye prøver (skriv   
hvornår). I forbindelse med skylningen kan der forekomme mindre trykfald oplyser XX vandværk.

Årsagen til forureningen er endnu ikke kendt. (Hvis der er, skrives dette).

*Embedslægen anbefaler at vandet koges før brug til drikkevand, madlavning, tandbørstning mv.*

Vand til madlavning, drikke, tandbørstning m.m. skal koges i minimum 2 minutter.

Kar og brusebad kan foretages uden kogning af vandet, men man skal være opmærksom på - især   
med mindre børn, at vandet ikke drikkes.

Coliforme Bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevan   
Tilstedeværelsen af disse bakterier i drikkevandet tyder derfor på en forurening - typisk fra   
overfladevand.

Bolderslev vandværk forsyner 784 antal forbrugere.

Der henvises til kommunens hjemmeside [www.aabenraa.dk](http://www.aabenraa.dk), hvor der er et link til, hvordan man skal   
forholde sig ved bakterier i drikkevandet.

Yderligere oplysninger fås ved Byg, Natur & Miljø

Yderligere oplysninger til pressen:

XX fra kommunen og XX fra vandværket

**Bilag 3 - Pressemeddelelse om ophør af kogeanbefaling**

*Pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune*

**XX Vandværk har igen rent drikkevand**

Aabenraa Kommune har til morgen fået analyseresultaterne af de drikkevandsprøver, der blev udtaget   
igen "dato" formiddag fra XX vandværk.

Resultaterne af disse viser, at vandværket nu er fri for Coliforme/andre bakterier.   
**Kogeanbefalingen ophæves**

I samråd med embedslægen ophæves anbefalingen derfor om at koge vandet og det betyder, at   
drikkevandet igen kan benyttes normalt.

Drikkevandet fra vandværket vil dog i den kommende tid bliver holdt under skærpet kontrol.

Problemerne med det forurenede drikkevand opstod "i sidste uge", da analyser fra vandværket viste et   
højt antal af Coliforme/andre bakterier. I løbet af "weekenden" fandt man en utæthed ved   
rørgennemføringen til rentvandstanken. Efter at utætheden er repareret og systemet skyllet grundigt   
igennem har analyserne altså nu vist at drikkevandet igen er rent = *forklaring og løsning.*

**Yderligere oplysninger**

Kemiingeniør ved Byg, Natur og Miljø, Lena Berndt klintø tlf. 73767151.

**Bilag 4 - Kogevejledning**

**Der er bakterier i mit drikkevand - hvad gør jeg?**Kogevejledning af drikkevand

Da en prøve udtaget af vandet fra din vandforsyning har vist indhold af bakterier anbefales det, at alt   
vand, der skal bruges til drikkevandsformål, koges inden brug.

Findes der coliforme bakterier og/eller E.Coli-bakterier i en drikkevandsanalyse, er der risiko for, at der   
kan være sygdomsfremkaldende bakterier og virus til stede.

**Hvordan skal vandet koges?**

Vandet varmes op til 100 °C i 2 minutter. Vandet skal således "spilkoge", hvorved de fleste   
mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både   
temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

**Hvad kan vandet bruges til?**

***Madlavning:***

Det forurenede vand må ikke drikkes - kog vandet først.

Hvis vandet ikke lugter grimt, kan det sagtens bruges til kogning af kartofler m.m., for bakterierne dør   
efter kort tids kogning.

Vandet må ikke bruges til skylning af grøntsager, der skal spises råt. Hertil skal der bruges kogt vand.

***Personlig hygiejne:***

Tandbørstning skal ske med kogt vand.

Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad, vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet.

Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i kogt, afkølet vand.

***Opvask:***

Man må godt bruge vandet til opvask med opvaskemaskine. Opvask i hånden skal foregå med kogt   
vand, da der kan ske smitte via hænder eller genstande.

***Tøjvask:***

Hvis vandet ikke er uklart eller misfarvet, kan det godt bruges til maskinvask.

***Kan jeg koge vandet i en etkedel:***

la, men du skal koge vandet op to gange med 1-2 minutters mellemrum.

***Kaffemaskiner:***

Ved fremstilling af kaffe eller varmt vand i kaffemaskiner opnår vandet normalt ikke en temperatur på   
100 °C i 2 minutter. Derfor bør vand der bruges i kaffemaskiner ligeledes koges først.

Kaffemaskiner, der koger vandet i forbindelse med kaffebrygning, kan anvende forurenet vand.

***Må jeg bruge vandet til at vande urtehave ?***

Ja. Salat og andre grøntsager, der spises rå, skal dog skylles med kogt vand, inden de spises.

***Må husdyr drikke vandet ?***Ja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uddrag af Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske**  **drikkevandsparametre (bilag A)**  **Vejledning af 13. marts 2013**  **Miljøministeriet**  Anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand  Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er  givet kogeanbefalinger. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.  **Formål Bemærkninger** | | | | | | |
|  | Madlavning Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler,  spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til  fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.  Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af  salat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan  skylningen foretages med kogt vand.  Personlig hygiejne Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og  karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke  drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil  afhænge af vandets forureningsgrad.  Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt  vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at  blive lagt i kogt vand.  Opvask Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden,  medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan  smitte via hænderne eller via genstande (indirekte  kontaktsmitte).  Tøjvask Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og  maskinvask.  Rengøring Det forurenede vand **kan** bruges med almindeligt  rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er **ikke** egnet til  rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign, medmindre det  har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask  efter brug.  Vanding Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det  forurenede vand.  **Bilag 4 — Log** | | | | | |
| **Dato** | | | |  |  |
| **KI.** | **Fra** | **Til** | **Via** | **Hændelse** | **Action** |
| **XX.XX** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |